## Computo
AA-01 — Climatizzazione canalizzata Daikin con zonizzazione Airzone — Distinta materiali per l'installatore
Committente: Committente (dati omessi). Indirizzo: Indirizzo omesso. Allegata alla tavola M.02, rev. 00 del 29.10.2026. Regole della distinta f8b849f909489495. Quantità indicative.
Offerta richiesta: PREZZO A CORPO, FISSO E INVARIABILE, per l'impianto finito e funzionante. Le quantità sono indicative e già maggiorate: l'installatore le verifica nel SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO prima dell'offerta e ne risponde; quanto manca va aggiunto nella sezione H.
Si compilano solo le celle gialle, in € oltre IVA: prezzo unitario e importo per le sezioni B-F e H, importo a corpo per la sezione G, solo prezzo unitario per le varianti V (fuori dal totale). Righe grigie: forniture escluse da questa offerta (vedi la colonna Fornitura), non si quotano. Le righe DA DEFINIRE aspettano un dato del progettista.
Rif. | Voce | UM | Q.tà | Fornitura | Note | Prezzo unitario € | Importo €
A. Apparecchiature (posa dell'installatore; chi le fornisce: colonna Fornitura)
A.1 | Unità esterna split a pompa di calore: Daikin RXM60A · 49 kg | n | 1 | Nove C | UE-01; 5,7 kW |  | fornitura Nove C
A.2 | Unità interna canalizzata ad espansione diretta: Daikin FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg | n | 1 | Nove C | UI-01; 5,7 kW; 1080 m³/h; pompa condensa a bordo |  | fornitura Nove C
A.3 | Plenum motorizzato di zona a cinque serrande: Airzone Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm | n | 1 | Nove C | PLZ-01; codice da confermare col distributore; comprende CZ-01 (Centrale di zona) |  | fornitura Nove C
A.4 | Termostato di zona: Airzone Blueface | n | 4 | Nove C | TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04 |  | fornitura Nove C
A.5 | Comando a filo dell'unità: Daikin Madoka BRC1H52W | n | 1 | Nove C | CF-01 |  | fornitura Nove C
B. Distribuzione aria
B.1 | Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m | conf. | 3 | installatore | 20 m in 4 tratti interi: 6 + 3,5 + 3,5 + 7 m
B.2 | Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m | conf. | DA DEFINIRE | installatore | lunghezza di T03 DA DEFINIRE
B.3 | Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, all'uscita del plenum | n | 5 | installatore
B.4 | Manicotto di giunzione Ø200 | n | 2 | installatore
B.5 | Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello) | n | 40 | installatore
B.6 | Nastro alluminio rinforzato 50 mm | rotolo | 1 | installatore
B.7 | Nastro alluminio rinforzato 50 mm | rotolo | DA DEFINIRE | installatore | lunghezza di T03 DA DEFINIRE
B.8 | Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo ≤ 1,2 m | n | 21 | installatore
B.9 | Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo ≤ 1,2 m | n | DA DEFINIRE | installatore | lunghezza di T03 DA DEFINIRE
B.10 | Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante | n | 10 | installatore | UI-01 4, PLZ-01 4, RA-01 2
B.11 | Giunto antivibrante in tela fra unità interna e plenum di ripresa | n | 1 | installatore | UI-01
B.12 | Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum | rotolo | 1 | installatore | PLZ-01
B.13 | Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione dell'unità interna | n | 1 | installatore | RA-01
B.14 | Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto | n | 5 | installatore | B1, B2, B3, B4, B5
C. Circuito frigorifero e unità esterna
C.1 | Tubo rame ricotto pre-isolato Ø6,35 (1/4"), isolamento ≥ 10 mm, resistente a 120 °C | m | 12 | installatore | T07 stimati 8 m
C.2 | Manicotto a brasare Ø6,35 (1/4") (riserva, posa in tratta unica) | n | 2 | installatore
C.3 | Tubo rame ricotto pre-isolato Ø12,7 (1/2"), isolamento ≥ 13 mm, resistente a 120 °C | m | 12 | installatore | T08 stimati 8 m
C.4 | Manicotto a brasare Ø12,7 (1/2") (riserva, posa in tratta unica) | n | 2 | installatore
C.5 | Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella | kit | 1 | installatore
C.6 | Collare di sostegno linee frigorifere in controsoffitto | n | 10 | installatore
C.7 | Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva | kg | DA DEFINIRE | installatore
C.8 | Canalina coprilinee esterna 80×60 | m | 4 | installatore | UE-01
C.9 | Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2 | kit | 1 | installatore | UE-01
C.10 | Staffe a parete per unità esterna, portata almeno doppia del peso della macchina, con antivibranti | kit | 1 | installatore | UE-01
C.11 | Scarico condensa dell'unità esterna (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto | m | 4 | installatore | UE-01
D. Scarico condensa
D.1 | Tubo PVC rigido Ø32 | m | 10 | installatore | T09 stimati 7,6 m
D.2 | Curva 87°-90° Ø32 | n | 6 | installatore
D.3 | Manicotto Ø32 | n | 3 | installatore
D.4 | Collare per tubo condensa | n | 10 | installatore
D.5 | Isolamento anticondensa 9 mm per il tubo della condensa | m | 10 | installatore | T09 stimati 7,6 m
D.6 | Collante e pulitore PVC | n | 1 | installatore
D.7 | Raccordo di adattamento dall'attacco condensa dell'unità interna (VP20 (Øe 26)) al tubo di scarico, con fascetta | n | 1 | installatore | UI-01
D.8 | Sifone ispezionabile per condensa | n | 1 | installatore | SIF-01
D.9 | Innesto sullo scarico esistente (braga 45° o presa sul sifone di un apparecchio) | n | 1 | installatore | AL-01
E. Elettrico, comando e regolazione
E.1 | Cavo FG16OR16 3G1,5, Alimentazione centrale Airzone | m | 15 | installatore | T10 stimati 12 m
E.2 | Cavo FG16OR16 3G2,5, Alimentazione unita' esterna | m | 20 | installatore | T11 stimati 15 m
E.3 | DA DEFINIRE (protezione), linea dedicata: Alimentazione centrale Airzone | n | 1 | installatore
E.4 | Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, linea dedicata: Alimentazione unita' esterna | n | 1 | installatore
E.5 | Scatola di derivazione IP55 | n | 2 | installatore
E.6 | Tubo corrugato Ø25 per le linee di alimentazione | m | 40 | installatore
E.7 | Cavo di collegamento 4G1,5 a doppio isolamento, Collegamento UI-UE | m | 13 | installatore | T12 stimati 9 m
E.8 | Cavo bus Airzone, schermato, Bus Airzone ai termostati | m | 29 | installatore | T13 stimati 6,5 m; T14 stimati 4,9 m; T15 stimati 5,2 m; T16 stimati 3,7 m
E.9 | Cavo 2×0,75 (P1-P2), Linea P1-P2 dell'unita' interna | m | 10.5 | installatore | T17 stimati 3,7 m; T18 stimati 1,5 m
E.10 | Tubo corrugato Ø20 per bus e linee di comando | m | 40 | installatore
E.11 | Aggiornamento dello schema del quadro elettrico | a corpo | 1 | installatore | QE-01
E.12 | Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti ≥ 3 mm | n | 1 | installatore | SZ-01
E.13 | Scatola 503 per termostati e comandi a parete | n | 5 | installatore | TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04, CF-01
F. Assistenze murarie (aperture comprese)
F.1 | Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta | n | 7 | installatore | assunti 1 per T02, T04, T05 (attraversamenti non dati)
F.2 | Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi | n | 2 | installatore
F.3 | Foratura per lo scarico della condensa | n | 1 | installatore | assunto 1 per T09 (attraversamenti non dati)
F.4 | Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura | n | 1 | installatore | UE-01
F.5 | Traccia per la condensa fino allo scarico | m | 3 | installatore | AL-01
F.6 | Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto | m | 5 | installatore | QE-01
F.7 | Traccia per termostati e comandi a parete | n | 5 | installatore | TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04, CF-01
Z. Opere del Committente (escluse dall'offerta, da coordinare)
Z.1 | Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile ≥ 30 cm | a corpo | 1 | committente |  |  | escluso
Z.2 | Controsoffitto in zona unità interna e plenum: altezza libera ≥ 35 cm sotto il solaio | a corpo | 1 | committente | UI-01 |  | escluso
Z.3 | Botola di ispezione ≥ 600×600 sotto la macchina (filtro, pompa, scheda) | n | 2 | committente | UI-01, PLZ-01 |  | escluso
Z.4 | Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro | n | 1 | committente | RA-01 |  | escluso
Z.5 | Bocchetta di mandata 400×200 a doppio filare con serranda | n | 5 | committente | B1, B2, B3, B4, B5 |  | escluso
Z.6 | Griglia di transito o luce sotto porta per il ritorno dell'aria dal locale servito | n | 4 | committente | Aeff min.: Camera 13 m² 0,05 m², Camera 15 m² 0,052 m², Camera 16 m² 0,039 m², Soggiorno-cucina 0,102 m² |  | escluso
Z.7 | Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi | a corpo | 1 | committente |  |  | escluso
G. Attività da quotare a corpo (manodopera, mezzi, prove, documenti)
G.1 | Posa dell'unità interna in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum di zona e plenum di ripresa. | a corpo | 1 | installatore
G.2 | Posa dell'unità esterna su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa dell'unità esterna. | a corpo | 1 | installatore
G.3 | Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas. | a corpo | 1 | installatore
G.4 | Distribuzione aria: 5 rami flessibili con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature; bocche protette fino alla posa delle bocchette. | a corpo | 1 | installatore
G.5 | Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico; prova di scarico e della pompa prima della chiusura del controsoffitto. | a corpo | 1 | installatore
G.6 | Linee elettriche dedicate dal quadro, collegamento fra le unità, linee di comando e bus; posa di termostati e comandi a parete. | a corpo | 1 | installatore
G.7 | Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione della prevalenza dell'unità interna e misura delle portate per zona, configurazione della zonizzazione e dei comandi, app; collaudo con verbale. | a corpo | 1 | installatore
G.8 | Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera a) (impianti elettrici), con lo schema del quadro aggiornato e gli allegati. | a corpo | 1 | installatore
G.9 | Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera c) (impianti di climatizzazione), con allegati; documenti per libretto di impianto, catasto regionale e F-Gas. | a corpo | 1 | installatore
G.10 | Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento. | a corpo | 1 | installatore
G.11 | Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni delle macchine e delle bocche durante le opere edili. | a corpo | 1 | installatore
G.12 | Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione. | a corpo | 1 | installatore
H. Voci aggiunte dall'installatore dopo il sopralluogo (necessarie per l'impianto finito)
H.1 |  |  |  | installatore
H.2 |  |  |  | installatore
H.3 |  |  |  | installatore
H.4 |  |  |  | installatore
H.5 |  |  |  | installatore
H.6 |  |  |  | installatore
TOTALE A CORPO, oltre IVA (somma degli importi B-H)
V. Prezzi unitari per varianti (fuori dal prezzo a corpo, solo se Nove C le ordina per iscritto)
V.1 | Linea frigorifera completa oltre la quantità di computo (coppia pre-isolata, cavo di collegamento, canalina, refrigerante) | m |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.2 | Flessibile posato oltre la quantità di computo, con fascette e sostegni | m |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.3 | Cavo di alimentazione in corrugato oltre la quantità di computo, stessa sezione | m |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.4 | Accesso aggiuntivo in cantiere (oltre i due previsti) | n |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.5 | Centralino aggiuntivo 8 moduli, se il quadro non ha i moduli liberi per le protezioni nuove | n |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
Validità dell'offerta, tempi di esecuzione (posa prima della chiusura del controsoffitto, messa in servizio al secondo accesso) e referente tecnico dell'installatore:

## Tratte
Tabella delle tratte — sezioni e lunghezze per la quotazione
Tratto | Rete | Da - a | Ø / sezione / cavo | Materiale | Portata m³/h | Velocità m/s | L stimata m | L da quotare m | Conto
T01 | Mandata aria alle zone | PLZ-01 - B1 | Ø200 | flessibile coibentato | 270 | 2.4 | 4.1 | 6 | (4,1 + 1) × 1,15 = 5,86 → 6 m
T02 | Mandata aria alle zone | PLZ-01 - B2 | Ø200 | flessibile coibentato | 280 | 2.5 | 2 | 3.5 | (2 + 1) × 1,15 = 3,45 → 3,5 m
T03 | Mandata aria alle zone | PLZ-01 - B3 | Ø200 | flessibile coibentato | 210 | 1.9 |  | DA DEFINIRE
T04 | Mandata aria alle zone | PLZ-01 - B4 | Ø200 | flessibile coibentato | 275 | 2.4 | 2 | 3.5 | (2 + 1) × 1,15 = 3,45 → 3,5 m
T05 | Mandata aria alle zone | PLZ-01 - B5 | Ø200 | flessibile coibentato | 275 | 2.4 | 4.8 | 7 | (4,8 + 1) × 1,15 = 6,67 → 7 m
T06 | Ripresa aria | RA-01 - UI-01 | 1000×250 | plenum di ripresa coibentato | 1080 | 1.2 |  |  | raccordo diretto
T07 | Linea del liquido | UE-01 - UI-01 | Ø6,35 (1/4") | Cu ricotto pre-isolato, isolamento ≥ 10 mm |  |  | 8 | 12 | (8 + 1) × 1,15 = 10,35 → 10,5 m; minimo frigo 12 m → 12 m
T08 | Linea del gas | UE-01 - UI-01 | Ø12,7 (1/2") | Cu ricotto pre-isolato, isolamento ≥ 13 mm |  |  | 8 | 12 | (8 + 1) × 1,15 = 10,35 → 10,5 m; minimo frigo 12 m → 12 m
T09 | Scarico condensa | UI-01 - SIF-01 - AL-01 | Ø32 | PVC rigido, pendenza ≥ 1% |  |  | 7.6 | 10 | (7,6 + 1) × 1,15 = 9,89 → 10 m
T10 | Alimentazione centrale Airzone | QE-01 - CZ-01 | 3G1,5 | FG16OR16 |  |  | 12 | 15 | (12 + 1) × 1,15 = 14,95 → 15 m
T11 | Alimentazione unita' esterna | QE-01 - SZ-01 - UE-01 | 3G2,5 | FG16OR16 |  |  | 15 | 20 | (15 + 1) × 1,15 = 18,4 → 18,5 m; minimo scritto sul tratto 20 m → 20 m
T12 | Collegamento UI-UE | UE-01 - UI-01 | 4G1,5 | a doppio isolamento |  |  | 9 | 13 | (9 + 1) × 1,15 = 11,5 → 11,5 m; segue T07 + 1 m: 13 m → 13 m
T13 | Bus Airzone ai termostati | CZ-01 - TZ-01 | bus Airzone, schermato | cavo di bus |  |  | 6.5 | 9 | (6,5 + 1) × 1,15 = 8,62 → 9 m
T14 | Bus Airzone ai termostati | CZ-01 - TZ-02 | bus Airzone, schermato | cavo di bus |  |  | 4.9 | 7 | (4,9 + 1) × 1,15 = 6,79 → 7 m
T15 | Bus Airzone ai termostati | CZ-01 - TZ-03 | bus Airzone, schermato | cavo di bus |  |  | 5.2 | 7.5 | (5,2 + 1) × 1,15 = 7,13 → 7,5 m
T16 | Bus Airzone ai termostati | CZ-01 - TZ-04 | bus Airzone, schermato | cavo di bus |  |  | 3.7 | 5.5 | (3,7 + 1) × 1,15 = 5,4 → 5,5 m
T17 | Linea P1-P2 dell'unita' interna | UI-01 - CF-01 | 2×0,75 (P1-P2) | cavo di bus |  |  | 3.7 | 5.5 | (3,7 + 1) × 1,15 = 5,4 → 5,5 m
T18 | Linea P1-P2 dell'unita' interna | UI-01 - CZ-01 | 2×0,75 (P1-P2) | cavo di bus |  |  | 1.5 | 5 | (1,5 + 1) × 1,15 = 2,88 → 3 m; minimo bus 5 m → 5 m

## Verifica
Verifica dell'aria e delle linee — segnala, non corregge
Dove | Controllo | Valore | Soglia | Esito | Fonte
T01 | velocità | 270 m³/h su Ø200: 2,39 m/s | ≤ 3 m/s | entro | regola Nove C per il comfort acustico (mandata fino a 3 m/s)
T02 | velocità | 280 m³/h su Ø200: 2,48 m/s | ≤ 3 m/s | entro | regola Nove C per il comfort acustico (mandata fino a 3 m/s)
T03 | velocità | 210 m³/h su Ø200: 1,86 m/s | ≤ 3 m/s | entro | regola Nove C per il comfort acustico (mandata fino a 3 m/s)
T04 | velocità | 275 m³/h su Ø200: 2,43 m/s | ≤ 3 m/s | entro | regola Nove C per il comfort acustico (mandata fino a 3 m/s)
T05 | velocità | 275 m³/h su Ø200: 2,43 m/s | ≤ 3 m/s | entro | regola Nove C per il comfort acustico (mandata fino a 3 m/s)
T06 | velocità | 1080 m³/h su 1000×250: 1,2 m/s | ≤ 2 m/s | entro | regola Nove C per il comfort acustico (ripresa fino a 2 m/s)
Camera 13 m² | griglia di transito | 270 m³/h a 1,5 m/s | Aeff ≥ 0,05 m² | da rispettare | regola Nove C per il ritorno dell'aria (1,5 m/s nelle griglie di transito)
Camera 15 m² | griglia di transito | 280 m³/h a 1,5 m/s | Aeff ≥ 0,052 m² | da rispettare | regola Nove C per il ritorno dell'aria (1,5 m/s nelle griglie di transito)
Camera 16 m² | griglia di transito | 210 m³/h a 1,5 m/s | Aeff ≥ 0,039 m² | da rispettare | regola Nove C per il ritorno dell'aria (1,5 m/s nelle griglie di transito)
Soggiorno-cucina | griglia di transito | 550 m³/h a 1,5 m/s | Aeff ≥ 0,102 m² | da rispettare | regola Nove C per il ritorno dell'aria (1,5 m/s nelle griglie di transito)
T07 | lunghezza della linea frigorifera | 12 m da quotare | ≤ 30 m (UE-01) | entro | scheda tecnica dell'unità esterna (lunghezza massima della linea)
T08 | lunghezza della linea frigorifera | 12 m da quotare | ≤ 30 m (UE-01) | entro | scheda tecnica dell'unità esterna (lunghezza massima della linea)
T01 | scritta sulla tavola | «Ø200 · 270 m³/h · L 6 m» | L 6 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T02 | scritta sulla tavola | «Ø200 · 280 m³/h · L 3,5 m» | L 3,5 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T04 | scritta sulla tavola | «Ø200 · 275 m³/h · L 3,5 m» | L 3,5 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T05 | scritta sulla tavola | «Ø200 · 275 m³/h · L 7 m» | L 7 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T07 | scritta sulla tavola | «Ø6,35 (1/4") · L 12 m» | L 12 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T08 | scritta sulla tavola | «Ø12,7 (1/2") · L 12 m» | L 12 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T09 | scritta sulla tavola | «PVC Ø32 · L 10 m» | L 10 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T10 | scritta sulla tavola | «3G1,5 · L 15 m» | L 15 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T11 | scritta sulla tavola | «3G2,5 · L 20 m» | L 20 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T12 | scritta sulla tavola | «4G1,5 · L 13 m» | L 13 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T13 | scritta sulla tavola | «bus · L 9 m» | L 9 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T14 | scritta sulla tavola | «bus · L 7 m» | L 7 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T15 | scritta sulla tavola | «bus · L 7,5 m» | L 7,5 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T16 | scritta sulla tavola | «bus · L 5,5 m» | L 5,5 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T17 | scritta sulla tavola | «P1-P2 · L 5,5 m» | L 5,5 m da quotare | entro | confronto con la scritta della tratta sulla tavola
T18 | scritta sulla tavola | «P1-P2 · L 3 m» | L 5 m da quotare | oltre | confronto con la scritta della tratta sulla tavola

## Regole
Da dove viene ogni quantità — la voce, il conto, la fonte, il perché
Rif. | Voce | Conto | Fonte | Perché
A.1 | Unità esterna split a pompa di calore: Daikin RXM60A · 49 kg | 1 nello schema (UE-01) | regola Nove C per la posa dell'unità esterna | L'unità esterna sta fuori: porta con sé il foro nella parete esterna, la canalina delle linee, le staffe e lo scarico della sua condensa.
A.2 | Unità interna canalizzata ad espansione diretta: Daikin FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg | 1 nello schema (UI-01) | regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata | L'unità interna sta appesa in controsoffitto: sospensioni, giunto sulla ripresa, raccordo della condensa, e il controsoffitto con la botola che sono del committente.
A.3 | Plenum motorizzato di zona a cinque serrande: Airzone Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm | 1 nello schema (PLZ-01) | regola Nove C per la posa del plenum di zona | Il plenum di zona è appeso accanto alla macchina e si ispeziona per i motori delle serrande.
A.4 | Termostato di zona: Airzone Blueface | 4 nello schema (TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04) | regola Nove C per gli apparecchi a parete | Un apparecchio a parete: scatola e traccia per il cavo.
A.5 | Comando a filo dell'unità: Daikin Madoka BRC1H52W | 1 nello schema (CF-01) | regola Nove C per gli apparecchi a parete | Come il termostato: scatola e traccia.
B.1 | Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m | 4 pezzi interi, 20 m: in confezioni da 10 m (utili 9,5) ne servono 3 [7] [6 + 3,5] [3,5]; riserva 25%: 20 × 1,25 = 25 m → 3; si prende il maggiore: 3 | regola Nove C per i canali flessibili | Ogni ramo è un pezzo intero, senza giunte: le giunte del flessibile perdono aria e rumore. I pezzi si mettono nelle confezioni dal più lungo (first-fit decreasing); la riserva del 25% copre i tagli sbagliati e la ricollocazione di una bocchetta.
B.2 | Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m | manca la lunghezza di T03; la parte nota (T01, T02, T04, T05) e' nella riga sopra | regola Nove C per i canali flessibili | Ogni ramo è un pezzo intero, senza giunte: le giunte del flessibile perdono aria e rumore. I pezzi si mettono nelle confezioni dal più lungo (first-fit decreasing); la riserva del 25% copre i tagli sbagliati e la ricollocazione di una bocchetta.
B.3 | Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, all'uscita del plenum | 5 tratti × 1 = 5 | regola Nove C per i canali flessibili | Il flessibile non si piega stretto all'uscita del plenum senza schiacciarsi: una curva rigida per ramo, in dubbio per eccesso (il kit ne contava una per le sole uscite strette).
B.4 | Manicotto di giunzione Ø200 | 2 per sezione | regola Nove C per i canali flessibili | Riserva per una riparazione o un ramo da allungare in cantiere.
B.5 | Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello) | 5 tratti × 8 = 40 | regola Nove C per i canali flessibili | Per ramo: le due estremità del flessibile e le due giunzioni della curva, ciascuna con una fascetta sull'anima e una sul mantello isolante: 4 × 2 = 8.
B.6 | Nastro alluminio rinforzato 50 mm | 20 m / 20 m per eccesso, almeno 1 = 1 | stima Nove C (un rotolo ogni 20 m di flessibile) | La sigillatura di giunzioni, curve e plenum.
B.7 | Nastro alluminio rinforzato 50 mm | manca la lunghezza di T03; la parte nota (T01, T02, T04, T05) e' nella riga sopra | stima Nove C (un rotolo ogni 20 m di flessibile) | La sigillatura di giunzioni, curve e plenum.
B.8 | Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo ≤ 1,2 m | T01 6 + T02 4 + T04 4 + T05 7 = 21 (L / 1,2 m per eccesso +1 per tratto) | regola Nove C per i canali flessibili | Un flessibile che si imbarca fra due sostegni perde portata e fa condensa nelle anse: un sostegno ogni 1,2 m per tratto, più uno vicino all'attacco.
B.9 | Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo ≤ 1,2 m | manca la lunghezza di T03; la parte nota (T01, T02, T04, T05) e' nella riga sopra | regola Nove C per i canali flessibili | Un flessibile che si imbarca fra due sostegni perde portata e fa condensa nelle anse: un sostegno ogni 1,2 m per tratto, più uno vicino all'attacco.
B.10 | Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante | UI-01 4 + PLZ-01 4 + RA-01 2 = 10 | regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata; regola Nove C per la posa del plenum di zona; regola Nove C per la ripresa dell'aria | Quattro punti di sospensione per la macchina, con antivibrante.
B.11 | Giunto antivibrante in tela fra unità interna e plenum di ripresa | UI-01: 1 | regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata | La vibrazione del ventilatore non deve passare al plenum di ripresa e alla griglia.
B.12 | Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum | PLZ-01: 1 | regola Nove C per la posa del plenum di zona | I raccordi rigidi fra macchina, plenum e curve fanno condensa se non si isolano.
B.13 | Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione dell'unità interna | RA-01: 1 | regola Nove C per la ripresa dell'aria | Un filtro solo, ispezionabile: due filtri in serie (plenum e griglia) raddoppiano la perdita.
B.14 | Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto | 5 pezzi × 1 = 5 (B1, B2, B3, B4, B5) | regola Nove C per le bocchette di mandata | Il plenum si ordina sulla misura della bocchetta: è un dato del progettista sul pezzo (`dimensione`).
C.1 | Tubo rame ricotto pre-isolato Ø6,35 (1/4"), isolamento ≥ 10 mm, resistente a 120 °C | T07 12 m | manuale di installazione del costruttore della macchina (isolamento delle linee) | La linea del liquido, a metro, con la lunghezza da quotare.
C.2 | Manicotto a brasare Ø6,35 (1/4") (riserva, posa in tratta unica) | 2 per sezione | regola Nove C per le linee frigorifere | La linea si posa in un pezzo solo; due manicotti di riserva per linea coprono una giunta imprevista.
C.3 | Tubo rame ricotto pre-isolato Ø12,7 (1/2"), isolamento ≥ 13 mm, resistente a 120 °C | T08 12 m | manuale di installazione del costruttore della macchina (isolamento delle linee) | La linea del gas, a metro, con la lunghezza da quotare.
C.4 | Manicotto a brasare Ø12,7 (1/2") (riserva, posa in tratta unica) | 2 per sezione | regola Nove C per le linee frigorifere | Come per il liquido: due di riserva per linea.
C.5 | Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella | 1 tratto × 1 = 1 | regola Nove C per le linee frigorifere | Una coppia di linee (liquido e gas) per kit: si conta sulla linea del gas, che ogni coppia ha una volta sola.
C.6 | Collare di sostegno linee frigorifere in controsoffitto | T08 10 (L / 1,2 m per eccesso per tratto) | regola Nove C per le linee frigorifere | La coppia pre-isolata si sostiene ogni 1,2 m, come il flessibile: un collare per passo, sulla linea del gas che porta la coppia.
C.7 | Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva | mancano i dati di macchina | scheda tecnica dell'unità esterna (precarica e carica aggiuntiva) | Oltre la lunghezza precaricata dall'unità esterna serve refrigerante a grammi per metro; anche dentro, una riserva minima per il rabbocco dopo la prova. I dati (`precarica_fino_a_m`, `carica_aggiuntiva_g_m`, `refrigerante`) li dà il progettista sull'unità esterna: se mancano, la voce è DA DEFINIRE.
C.8 | Canalina coprilinee esterna 80×60 | UE-01: 4 | regola Nove C per la posa dell'unità esterna | Il tratto a vista sulla facciata, dal foro all'unità esterna.
C.9 | Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2 | UE-01: 1 | regola Nove C per la posa dell'unità esterna | Una canalina senza curve e terminali non si chiude.
C.10 | Staffe a parete per unità esterna, portata almeno doppia del peso della macchina, con antivibranti | UE-01: 1 | regola Nove C per la posa dell'unità esterna | Nota: o piedini a terra, secondo la posizione.
C.11 | Scarico condensa dell'unità esterna (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto | UE-01: 4 | regola Nove C per la posa dell'unità esterna | In riscaldamento l'unità esterna sbrina e scarica acqua: senza scarico gela sul marciapiede.
D.1 | Tubo PVC rigido Ø32 | T09 10 m | regola Nove C per lo scarico della condensa | Lo scarico della condensa, a metro, con la lunghezza da quotare.
D.2 | Curva 87°-90° Ø32 | T09 6 (L / 2 m per eccesso +1 per tratto) | stima Nove C (una curva ogni 2 m) | Il percorso in controsoffitto con la pendenza cambia spesso direzione: una curva ogni 2 m più quella della discesa.
D.3 | Manicotto Ø32 | T09 3 (L / 3 m per eccesso -1 per tratto) | stima Nove C (barre da 3 m) | Una giunzione fra due barre.
D.4 | Collare per tubo condensa | T09 10 (L / 1 m per eccesso per tratto) | regola Nove C per lo scarico della condensa | Il tubo piccolo in pendenza si sostiene fitto, o la pendenza si perde fra due collari.
D.5 | Isolamento anticondensa 9 mm per il tubo della condensa | T09 10 m | regola Nove C per lo scarico della condensa | La condensa fredda in controsoffitto gocciola fuori dal tubo. Su tutta la lunghezza, in dubbio per eccesso: la parte in controsoffitto la sa solo la pianta.
D.6 | Collante e pulitore PVC | 1 per fluido | regola Nove C per lo scarico della condensa | Una confezione per lo scarico.
D.7 | Raccordo di adattamento dall'attacco condensa dell'unità interna (VP20 (Øe 26)) al tubo di scarico, con fascetta | UI-01: 1 | scheda tecnica dell'unità interna (attacco della condensa) | L'attacco della macchina (VP20 nel caso) non è il diametro del PVC: senza il raccordo lo scarico non si collega. L'attacco è un dato di macchina del progettista (`attacco_condensa`).
D.8 | Sifone ispezionabile per condensa | SIF-01: 1 | regola Nove C per lo scarico della condensa | Senza sifone l'odore dello scarico risale nella macchina.
D.9 | Innesto sullo scarico esistente (braga 45° o presa sul sifone di un apparecchio) | AL-01: 1 | regola Nove C per lo scarico della condensa | L'allaccio della condensa a uno scarico esistente.
E.1 | Cavo FG16OR16 3G1,5, Alimentazione centrale Airzone | T10 15 m | regola Nove C per le linee elettriche dedicate | Una riga per sezione di cavo, a metro, con la lunghezza da quotare.
E.2 | Cavo FG16OR16 3G2,5, Alimentazione unita' esterna | T11 20 m | regola Nove C per le linee elettriche dedicate | Una riga per sezione di cavo, a metro, con la lunghezza da quotare.
E.3 | DA DEFINIRE (protezione), linea dedicata: Alimentazione centrale Airzone | una per tratto: T10 | targa della macchina (dato del progettista) | Ogni linea dedicata ha la sua protezione nel quadro. La taglia dipende dalla targa della macchina: è un dato del progettista (`protezione` del tratto); se manca, la voce è DA DEFINIRE.
E.4 | Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, linea dedicata: Alimentazione unita' esterna | una per tratto: T11 | targa della macchina (dato del progettista) | Ogni linea dedicata ha la sua protezione nel quadro. La taglia dipende dalla targa della macchina: è un dato del progettista (`protezione` del tratto); se manca, la voce è DA DEFINIRE.
E.5 | Scatola di derivazione IP55 | 2 tratti × 1 = 2 | regola Nove C per le linee elettriche dedicate | Una scatola per linea, all'uscita dal controsoffitto o all'ingresso nella macchina.
E.6 | Tubo corrugato Ø25 per le linee di alimentazione | T10 15 + T11 20 = 35 m × 1, per eccesso a 10 m = 40 m | stima Nove C (corrugato a decine di metri) | Ogni metro di cavo di potenza corre in corrugato; si compra a decine di metri.
E.7 | Cavo di collegamento 4G1,5 a doppio isolamento, Collegamento UI-UE | T12 13 m | manuale di installazione del costruttore della macchina | Corre con le linee frigorifere, nella loro canalina: niente corrugato (kit, voci E.10 ed E.11).
E.8 | Cavo bus Airzone, schermato, Bus Airzone ai termostati | T13 9 + T14 7 + T15 7,5 + T16 5,5 = 29 m | regola Nove C per i bus e le linee di comando | Una riga per tipo di cavo (la `sezione` del tratto: «2×0,75 (P1-P2)», «bus Airzone, schermato»), a metro.
E.9 | Cavo 2×0,75 (P1-P2), Linea P1-P2 dell'unita' interna | T17 5,5 + T18 5 = 10,5 m | regola Nove C per i bus e le linee di comando | Una riga per tipo di cavo (la `sezione` del tratto: «2×0,75 (P1-P2)», «bus Airzone, schermato»), a metro.
E.10 | Tubo corrugato Ø20 per bus e linee di comando | T13 9 + T14 7 + T15 7,5 + T16 5,5 + T17 5,5 + T18 5 = 39,5 m × 1, per eccesso a 10 m = 40 m | stima Nove C (corrugato a decine di metri) | Il bus corre separato dalle linee di potenza, nel suo corrugato.
E.11 | Aggiornamento dello schema del quadro elettrico | QE-01: 1 | regola Nove C per le linee elettriche dedicate | Una protezione nuova nel quadro cambia lo schema, che va aggiornato e allegato alla dichiarazione di conformità.
E.12 | Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti ≥ 3 mm | SZ-01: 1 | manuale di installazione del costruttore della macchina (apertura dei contatti) | Chi fa manutenzione all'unità esterna la stacca lì accanto.
E.13 | Scatola 503 per termostati e comandi a parete | 5 pezzi × 1 = 5 (TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04, CF-01) | regola Nove C per gli apparecchi a parete | Il termostato si monta su una scatola da incasso.
F.1 | Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta | T01 2 + T02 1 + T03 2 + T04 1 + T05 1 = 7 | regola Nove C per le assistenze murarie | La macchina sta in un disimpegno e le bocchette nelle stanze: ogni ramo passa almeno una parete. Il progettista scrive sul tratto quante ne passa (`attraversamenti`); se non lo scrive, se ne conta una.
F.2 | Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi | T08 2 | regola Nove C per le assistenze murarie | Le aperture sono dell'installatore (le chiusure del committente). Il progettista scrive sul tratto quante pareti interne passa; se non lo scrive, se ne conta una. Il foro nella parete esterna è nel corredo dell'unità esterna.
F.3 | Foratura per lo scarico della condensa | T09 1 | regola Nove C per le assistenze murarie | Lo scarico sta in un altro locale (il bagno più vicino): il progettista scrive le pareti passate; se non lo scrive, se ne conta una.
F.4 | Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura | UE-01: 1 | regola Nove C per le assistenze murarie | Le linee frigorifere e il cavo di collegamento escono dall'involucro una volta.
F.5 | Traccia per la condensa fino allo scarico | AL-01: 3 | stima Nove C (3 m di traccia fino allo scarico) | La discesa dal controsoffitto allo scarico è in traccia.
F.6 | Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto | QE-01: 5 | stima Nove C (2,5 m di traccia per linea) | Ogni linea dedicata scende dal controsoffitto al quadro in traccia.
F.7 | Traccia per termostati e comandi a parete | 5 pezzi × 1 = 5 (TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04, CF-01) | regola Nove C per gli apparecchi a parete | Il cavo scende dal controsoffitto alla scatola in traccia.
Z.1 | Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile ≥ 30 cm | 1 per fluido | regola Nove C per le bocchette in controsoffitto | Il plenum porta-bocchetta con l'attacco del flessibile ha bisogno di 30 cm: se manca la veletta, la bocchetta non si monta.
Z.2 | Controsoffitto in zona unità interna e plenum: altezza libera ≥ 35 cm sotto il solaio | UI-01: 1 | regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata (ingombro della macchina) | Senza l'altezza libera la macchina non entra: è un'opera del committente da coordinare prima della gara.
Z.3 | Botola di ispezione ≥ 600×600 sotto la macchina (filtro, pompa, scheda) | 2 pezzi × 1 = 2 (UI-01, PLZ-01) | regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata; regola Nove C per la posa del plenum di zona | Filtro, pompa della condensa e scheda si raggiungono da sotto.
Z.4 | Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro | RA-01: 1 | regola Nove C per la ripresa dell'aria | Apribile: il filtro sta dietro.
Z.5 | Bocchetta di mandata 400×200 a doppio filare con serranda | 5 pezzi × 1 = 5 (B1, B2, B3, B4, B5) | regola Nove C per le bocchette di mandata | Chi fornisce le bocchette è una scelta dell'offerta (`distinta.json`, fornitura «bocchette_e_griglie»): nelle offerte Nove C sono del Committente.
Z.6 | Griglia di transito o luce sotto porta per il ritorno dell'aria dal locale servito | 4: 4 locali serviti (Camera 13 m², Camera 15 m², Camera 16 m², Soggiorno-cucina); il locale e' letto dall'etichetta della bocchetta | regola Nove C per il ritorno dell'aria | Senza un passaggio, l'aria immessa non torna alla ripresa: la portata cala e cresce il rumore. Una per locale servito, non per bocchetta: due bocchette nello stesso locale ne vogliono una sola, e un locale con un varco aperto verso la ripresa nessuna. Il locale è il dato `locale` della bocchetta (o, se manca, la sua etichetta senza le parentesi); il varco è `varco` sulla bocchetta. L'area efficace minima per locale è nella verifica dell'aria.
Z.7 | Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi | sempre | regola Nove C per le offerte a corpo (aperture all'installatore, chiusure a chi fa le opere edili) | Le aperture sono dell'installatore, chiusure e ripristini del committente: va scritto, o diventa una lite.
G.1 | Posa dell'unità interna in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum di zona e plenum di ripresa. | nell'impianto: Unità interna canalizzata ad espansione diretta | regola Nove C per le offerte a corpo | La posa delle macchine fornite da Nove C è manodopera dell'installatore, a corpo.
G.2 | Posa dell'unità esterna su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa dell'unità esterna. | nell'impianto: Unità esterna split a pompa di calore | regola Nove C per le offerte a corpo | Come sopra.
G.3 | Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas. | nell'impianto: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa | regola Nove C per le prove delle linee frigorifere; regolamento F-Gas | La tenuta si prova prima di chiudere il controsoffitto: dopo, una perdita costa la demolizione. Il manometro fino al secondo accesso dice se il circuito ha tenuto nel frattempo.
G.4 | Distribuzione aria: 5 rami flessibili con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature; bocche protette fino alla posa delle bocchette. | nell'impianto: aria di mandata | regola Nove C per le offerte a corpo | Le bocche aperte in cantiere si riempiono di polvere, che poi esce dalle bocchette.
G.5 | Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico; prova di scarico e della pompa prima della chiusura del controsoffitto. | nell'impianto: condensa | regola Nove C per le offerte a corpo | Come la tenuta: la condensa si prova a controsoffitto aperto.
G.6 | Linee elettriche dedicate dal quadro, collegamento fra le unità, linee di comando e bus; posa di termostati e comandi a parete. | nell'impianto: alimentazione elettrica, collegamento elettrico fra le unita', bus di comando | regola Nove C per le offerte a corpo | La posa e i collegamenti del materiale della sezione E.
G.7 | Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione della prevalenza dell'unità interna e misura delle portate per zona, configurazione della zonizzazione e dei comandi, app; collaudo con verbale. | nell'impianto: Unità interna canalizzata ad espansione diretta, Unità esterna split a pompa di calore | regola Nove C per le offerte a corpo | La prevalenza si regola sulla rete vera, e le portate misurate sono la prova che l'impianto fa quello che promette.
G.8 | Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera a) (impianti elettrici), con lo schema del quadro aggiornato e gli allegati. | nell'impianto: alimentazione elettrica | D.M. 37/2008 | Le linee dedicate sono un impianto elettrico: la sua dichiarazione è distinta da quella della climatizzazione.
G.9 | Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera c) (impianti di climatizzazione), con allegati; documenti per libretto di impianto, catasto regionale e F-Gas. | nell'impianto: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa, aria di mandata | D.M. 37/2008 | Come sopra.
G.10 | Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento. | sempre | regola Nove C per le offerte a corpo | Mancavano nella prima stesura del kit: sono costi veri dell'installatore, e se non sono a corpo diventano extra.
G.11 | Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni delle macchine e delle bocche durante le opere edili. | nell'impianto: Unità esterna split a pompa di calore, Unità interna canalizzata ad espansione diretta, Plenum motorizzato di zona a cinque serrande | regola Nove C per le offerte a corpo | Le macchine di Nove C stanno in cantiere settimane prima della posa.
G.12 | Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione. | sempre | regola Nove C per le offerte a corpo | Come sopra.
V.1 | Linea frigorifera completa oltre la quantità di computo (coppia pre-isolata, cavo di collegamento, canalina, refrigerante) | nell'impianto: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa; solo prezzo unitario | regola Nove C per le varianti a prezzo unitario | Se l'unità esterna va su un'altra facciata, il metro in più ha già un prezzo, fissato prima.
V.2 | Flessibile posato oltre la quantità di computo, con fascette e sostegni | nell'impianto: aria di mandata; solo prezzo unitario | regola Nove C per le varianti a prezzo unitario | Come sopra.
V.3 | Cavo di alimentazione in corrugato oltre la quantità di computo, stessa sezione | nell'impianto: alimentazione elettrica; solo prezzo unitario | regola Nove C per le varianti a prezzo unitario | La posizione del quadro si conferma in sopralluogo.
V.4 | Accesso aggiuntivo in cantiere (oltre i due previsti) | sempre; solo prezzo unitario | regola Nove C per le varianti a prezzo unitario | Il prezzo a corpo vale per due accessi: posa con le prove, poi messa in servizio.
V.5 | Centralino aggiuntivo 8 moduli, se il quadro non ha i moduli liberi per le protezioni nuove | nell'impianto: Quadro elettrico; solo prezzo unitario | regola Nove C per le varianti a prezzo unitario | Lo spazio nel quadro esistente si vede solo in sopralluogo.

## Note e domande
Note, cose da confermare, domande al progettista e avvisi
Nota | «L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m; minimi: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa 12 m; condensa 10 m; bus di comando 5 m; aria di mandata, aria di ripresa 2 m. La L stimata è un dato del progettista, scritta su ogni tratto.
Nota | Quantità indicative per un prezzo a corpo, fisso e invariabile: l'installatore le verifica nel sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta; le varianti hanno solo il prezzo unitario.
Nota | Velocità nei tratti di aria di mandata da 1,9 a 2,5 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
Nota | Velocità nei tratti di aria di ripresa 1,2 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
Nota | Fornitura da confermare: apparecchiature fornite da Nove C; bocchette e griglie, opere edili del Committente; messa in servizio con Nove C.
Nota | La distinta non progetta: lunghezze, sezioni, portate, protezioni, marca e modello sono dati del progettista; la distinta li maggiora e ne conta il corredo con regole scritte, ciascuna con la sua fonte (regole f8b849f909489495).
Da confermare | Fornitura: apparecchiature fornite da Nove C; bocchette e griglie del Committente; opere edili del Committente; messa in servizio con Nove C — come da regole predefinite di Nove C; confermare per questa offerta.
DA DEFINIRE | T03 (Mandata aria alle zone: PLZ-01 - B3): quanto e' lungo? Serve `lunghezza_m` (la lunghezza stimata) su una sua tubazione, o 0 se e' un raccordo diretto.
DA DEFINIRE | T08: su UE-01 servono `precarica_fino_a_m` e `carica_aggiuntiva_g_m` (dati di macchina del progettista) per la riserva di refrigerante.
DA DEFINIRE | T10 (Alimentazione centrale Airzone): manca `protezione` sul tratto.
Avviso | T09 (Scarico condensa: UI-01 - SIF-01 - AL-01): la tubazione SIF-01 - AL-01 senza lunghezza; si considera compresa nei 7,6 m dati sul tratto.
Avviso | T11 (Alimentazione unita' esterna: QE-01 - SZ-01 - UE-01): la tubazione SZ-01 - UE-01 senza lunghezza; si considera compresa nei 15 m dati sul tratto.
Avviso | T02, T04, T05 (aria di mandata): attraversamenti di parete non dati, assunti 1 per tratto (regola Nove C: una parete per ramo, se il progettista non dice quante).
Avviso | T09 (condensa): attraversamenti di parete non dati, assunti 1 per tratto (regola Nove C: una parete, se il progettista non dice quante).
Avviso | T18, scritta sulla tavola: «P1-P2 · L 3 m», contro L 5 m da quotare.