## Computo
AA-01 — Caso di prova aria-aria — Climatizzazione canalizzata Daikin + Airzone (dati del committente omessi)
Computo allegato alle tavole M.02 (schema funzionale) e M.03 (pianta dei tracciati), rev. 00 del 29/10/2026.
Offerta richiesta: PREZZO A CORPO, FISSO E INVARIABILE, per l'impianto finito e funzionante. Le quantità sono indicative e già maggiorate: l'installatore le verifica nel sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta e ne risponde; quanto manca va aggiunto nella sezione H.
Si compilano solo le celle gialle, in € oltre IVA: prezzo unitario e importo per le sezioni B-F e H, importo a corpo per la sezione G, solo prezzo unitario per le varianti V (fuori dal totale). Formato: 9,50. Righe grigie: fornite da Nove C o del Committente, non si quotano.
Rif. | Voce | UM | Q.tà | Fornitura | Note | Prezzo unitario € | Importo €
A. Apparecchiature (fornite da Nove C, posa dell'installatore)
A.1 | Unità esterna Daikin RXM60A, R32 (49 kg) | n | 1 | Nove C |  |  | fornitura Nove C
A.2 | Unità interna canalizzata Daikin FBA60A9, 1000×800×245 mm, 35 kg | n | 1 | Nove C | pompa condensa a bordo |  | fornitura Nove C
A.3 | Plenum motorizzato Airzone Easyzone 5 uscite Ø200 (es. AZEZ8DAIBS07M5, gateway AZX6GTCDA1), 1425×250×454 mm, Wi-Fi | n | 1 | Nove C | codice da confermare col distributore |  | fornitura Nove C
A.4 | Termostato di zona Airzone Blueface, a filo | n | 4 | Nove C |  |  | fornitura Nove C
A.5 | Comando a filo Daikin Madoka BRC1H52W | n | 1 | Nove C |  |  | fornitura Nove C
B. Distribuzione aria
B.1 | Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m | conf. | 4 | installatore | 26 m in 5 tratti interi: 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 7 m
B.2 | Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto | n | 5 | installatore
B.3 | Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione UI | n | 1 | installatore | unico filtro del sistema
B.4 | Giunto antivibrante in tela fra UI e plenum di ripresa | n | 1 | installatore
B.5 | Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, alle uscite con cambio di direzione stretto | n | 4 | installatore
B.6 | Manicotto di giunzione Ø200 | n | 2 | installatore | riserva
B.7 | Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello) | n | 36 | installatore
B.8 | Nastro alluminio rinforzato 50 mm | rotolo | 2 | installatore
B.9 | Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo ≤ 1,2 m | n | 25 | installatore
B.10 | Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante | n | 10 | installatore | UI 4, plenum 4, ripresa 2
B.11 | Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum | rotolo | 1 | installatore
C. Circuito frigorifero e unità esterna
C.1 | Tubo rame ricotto pre-isolato 1/4" (6,35 × 0,8), isolamento ≥ 10 mm, resistente a 120 °C | m | 12 | installatore | stimati 8 m
C.2 | Tubo rame ricotto pre-isolato 1/2" (12,7 × 0,8), isolamento ≥ 13 mm, resistente a 120 °C | m | 12 | installatore | stimati 8 m
C.3 | Manicotto a brasare 1/4" e 1/2" (riserva, posa in tratta unica) | n | 4 | installatore
C.4 | Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella | kit | 1 | installatore
C.5 | Canalina coprilinee esterna 80×60 | m | 4 | installatore
C.6 | Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2 | kit | 1 | installatore
C.7 | Collare di sostegno linee in controsoffitto | n | 10 | installatore
C.8 | Staffe a parete per UE (portata ≥ 100 kg) con antivibranti | kit | 1 | installatore | o piedini a terra, secondo posizione
C.9 | Scarico condensa della UE (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto | m | 4 | installatore
C.10 | Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva | kg | 0.2 | installatore | precarica fino a 10 m; oltre, 20 g/m
D. Scarico condensa
D.1 | Tubo PVC rigido Ø32 | m | 10 | installatore | stimati 7,6 m, pendenza ≥ 1%
D.2 | Raccordo di adattamento dall'attacco VP20 della UI (Øe 26) al Ø32, con fascetta | n | 1 | installatore
D.3 | Curva 87°-90° Ø32 | n | 6 | installatore
D.4 | Manicotto Ø32 | n | 3 | installatore
D.5 | Sifone ispezionabile per condensa, uscita Ø40 | n | 1 | installatore
D.6 | Innesto sullo scarico del bagno Ø40 (braga 45° o presa su sifone lavabo) | n | 1 | installatore
D.7 | Collare per tubo condensa | n | 10 | installatore
D.8 | Isolamento anticondensa 9 mm, tratto in controsoffitto | m | 5 | installatore
D.9 | Collante e pulitore PVC | n | 1 | installatore
E. Elettrico, comando e regolazione
E.1 | Cavo FG16OR16 3G2,5, alimentazione UE dal quadro | m | 20 | installatore | posizione quadro da sopralluogo
E.2 | Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, dedicato UE | n | 1 | installatore | verificare targa RXM60A (RXM60R: MCA 15,9 A, fus. 16 A)
E.3 | Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti ≥ 3 mm | n | 1 | installatore | accanto alla UE
E.4 | Magnetotermico 1P+N C6, linea dedicata centrale Airzone | n | 1 | installatore
E.5 | Cavo FG16OR16 3G1,5, alimentazione centrale Airzone (linea dedicata) | m | 15 | installatore
E.6 | Aggiornamento dello schema del quadro elettrico | a corpo | 1 | installatore
E.7 | Cavo di collegamento UI-UE 4G1,5 a doppio isolamento | m | 13 | installatore
E.8 | Cavo bus Airzone, schermato | m | 29 | installatore | 4 termostati, posa a stella dalla centrale
E.9 | Cavo 2×0,75 P1-P2 (gateway Airzone e Madoka) | m | 8.5 | installatore
E.10 | Tubo corrugato Ø25 (linee di potenza E.1 ed E.5) | m | 40 | installatore
E.11 | Tubo corrugato Ø20 (bus e linee P1-P2) | m | 40 | installatore
E.12 | Scatola di derivazione IP55 | n | 2 | installatore
E.13 | Scatola 503 per termostati e Madoka | n | 5 | installatore
F. Assistenze murarie (aperture comprese; chiusure e ripristini del Committente)
F.1 | Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura | n | 1 | installatore
F.2 | Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi | n | 2 | installatore
F.3 | Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta | n | 7 | installatore | 5 bocchette e 2 nella tramezza fra i disimpegni
F.4 | Foratura per la condensa verso il bagno | n | 1 | installatore
F.5 | Traccia per la condensa nel bagno | m | 3 | installatore
F.6 | Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto | m | 5 | installatore
F.7 | Tracce per termostati e Madoka | n | 5 | installatore
Z. Opere del Committente (escluse dall'offerta, da coordinare)
Z.1 | Controsoffitto dei due disimpegni: altezza libera ≥ 35 cm sotto il solaio in zona UI e plenum | a corpo | 1 | committente |  |  | escluso
Z.2 | Botola di ispezione ≥ 600×600 sotto UI (filtro, pompa, scheda) e sotto plenum e centrale | n | 2 | committente |  |  | escluso
Z.3 | Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile ≥ 30 cm; veletta nel soggiorno per B5 | a corpo | 1 | committente |  |  | escluso
Z.4 | Bocchette di mandata 400×200 a doppio filare con serranda (Aeff ≥ 0,055 m²) | n | 5 | committente | B1-B5 |  | escluso
Z.5 | Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro | n | 1 | committente |  |  | escluso
Z.6 | Griglie di transito o luce sotto porta: camere Aeff ≥ 0,05 m² (n 3), soggiorno ≥ 0,10, porta fra i disimpegni ≥ 0,09 | n | 5 | committente | senza, la portata cala e cresce il rumore |  | escluso
Z.7 | Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi | a corpo | 1 | committente |  |  | escluso
G. Attività da quotare a corpo (manodopera, mezzi, prove, documenti)
G.1 | Posa UI in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum Airzone e plenum di ripresa. | a corpo | 1 | installatore
G.2 | Posa UE a parete su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa della UE. | a corpo | 1 | installatore
G.3 | Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas. | a corpo | 1 | installatore
G.4 | Distribuzione aria: 5 flessibili Ø200 con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature, bocche protette fino alle bocchette. | a corpo | 1 | installatore
G.5 | Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico del bagno; prova di scarico e della pompa prima della chiusura. | a corpo | 1 | installatore
G.6 | Linee elettriche dedicate dal quadro (UE con sezionatore, centrale Airzone); collegamento UI-UE, linee P1-P2, bus Airzone, posa di 4 termostati e del Madoka. | a corpo | 1 | installatore
G.7 | Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione automatica della prevalenza UI e misura delle portate per zona, configurazione Airzone (S4a-S4b su TZ-04, Z4 zona di sfogo, aperture minime), ruoli di Madoka e gateway sul P1-P2, app; collaudo con verbale. | a corpo | 1 | installatore
G.8 | Dichiarazioni di conformità D.M. 37/2008 lettera a (linee elettriche) e lettera c (climatizzazione) con allegati; documenti per libretto, CURIT e F-Gas. | a corpo | 1 | installatore
G.9 | Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento. | a corpo | 1 | installatore
G.10 | Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni di UI, plenum e bocche durante le opere edili. | a corpo | 1 | installatore
G.11 | Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione. | a corpo | 1 | installatore
H. Voci aggiunte dall'installatore dopo il sopralluogo (necessarie per l'impianto finito)
H.1 |  |  |  | installatore
H.2 |  |  |  | installatore
H.3 |  |  |  | installatore
H.4 |  |  |  | installatore
H.5 |  |  |  | installatore
H.6 |  |  |  | installatore
TOTALE A CORPO, oltre IVA (somma degli importi B-H)
V. Prezzi unitari per varianti (fuori dal prezzo a corpo, solo se Nove C le ordina per iscritto)
V.1 | Linea frigorifera completa oltre la quantità di computo (coppia pre-isolata, cavo UI-UE, canalina, R32) | m |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.2 | Flessibile Ø200 posato oltre la quantità di computo, con fascette e sostegni | m |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.3 | Cavo FG16OR16 3G2,5 in corrugato oltre la quantità di computo | m |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.4 | Accesso aggiuntivo in cantiere (oltre i due previsti) | n |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
V.5 | Centralino aggiuntivo 8 moduli, se il quadro non ha 4 moduli liberi | n |  | installatore |  |  | variante, fuori totale
Validità dell'offerta, tempi di esecuzione (posa prima della chiusura del controsoffitto, messa in servizio al secondo accesso) e referente tecnico dell'installatore:

## Tratte
Tabella delle tratte — diametri e lunghezze (tavola M.02; tracciati sulla tavola M.03)
Tratto | Rete | Da | A | Ø / sezione / cavo | Materiale | Portata m³/h | Velocità m/s | L stimata m | L da quotare m
T01 | aria-mandata | PLZ-01 | B1 | Ø200 | flessibile coibentato | 270 | 2.39 | 4.1 | 6
T02 | aria-mandata | PLZ-01 | B2 | Ø200 | flessibile coibentato | 280 | 2.48 | 2 | 3.5
T03 | aria-mandata | PLZ-01 | B3 | Ø200 | flessibile coibentato | 210 | 1.86 | 4.2 | 6
T04 | aria-mandata | PLZ-01 | B4 | Ø200 | flessibile coibentato | 275 | 2.43 | 2 | 3.5
T05 | aria-mandata | PLZ-01 | B5 | Ø200 | flessibile coibentato | 275 | 2.43 | 4.8 | 7
T06 | aria-ripresa | RA-01 | UI-01 | 1000×250 | plenum di ripresa coibentato | 1080 | 1.2
T07 | frigo-liquido | UE-01 | UI-01 | Ø6,35 (1/4") | Cu ricotto, isol. ≥ 10 mm |  |  | 8 | 12
T08 | frigo-gas | UE-01 | UI-01 | Ø12,7 (1/2") | Cu ricotto, isol. ≥ 13 mm |  |  | 8 | 12
T09 | condensa | UI-01 | scarico bagno | Ø32 | PVC rigido, i ≥ 1% |  |  | 7.6 | 10
T10 | alimentazione-ue | quadro | UE-01 |  | FG16OR16 3G2,5 |  |  | 15 | 20
T11 | collegamento | UE-01 | UI-01 |  | 4G1,5 doppio isolamento |  |  | 9 | 13
T12 | alimentazione-airzone | quadro | CZ-01 |  | FG16OR16 3G1,5 |  |  | 12 | 15
T13 | p1p2 | UI-01 | CZ-01 |  | 2×0,75 (P1-P2) |  |  | 1.5 | 3
T14 | p1p2 | UI-01 | CF-01 |  | 2×0,75 (P1-P2) |  |  | 3.7 | 5.5
T15 | bus-airzone | CZ-01 | TZ-01 |  | cavo bus Airzone |  |  | 6.5 | 9
T16 | bus-airzone | CZ-01 | TZ-02 |  | cavo bus Airzone |  |  | 4.9 | 7
T17 | bus-airzone | CZ-01 | TZ-03 |  | cavo bus Airzone |  |  | 5.2 | 7.5
T18 | bus-airzone | CZ-01 | TZ-04 |  | cavo bus Airzone |  |  | 3.7 | 5.5
L da quotare = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso al mezzo metro; linee frigorifere 12 m e condensa 10 m per l'incertezza dei percorsi.

## Note
Note tecniche (tavole M.02 e M.03)
1 | Lunghezze dalla planimetria catastale 1:200 (±10-15%) sui tracciati della tavola M.03. «L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso; linee frigorifere 12 m e condensa 10 m per l'incertezza dei percorsi.
2 | Quantità indicative per un prezzo a corpo, fisso e invariabile: l'installatore le verifica in sopralluogo prima dell'offerta; le varianti hanno solo il prezzo unitario.
3 | UI, plenum e ripresa nel controsoffitto del disimpegno est (ingresso); i rami B1 e B3 e la condensa attraversano la tramezza verso il disimpegno ovest; B5 corre nella veletta del soggiorno.
4 | Portate massime di zona dal carico estivo, non contemporanee: con tutte le zone aperte i 1080 m³/h della UI si ripartiscono. Velocità nei flessibili Ø200 da 1,9 a 2,5 m/s; ripresa 1,2 m/s sulla sezione lorda.
5 | Prevalenza utile stimata circa 70 Pa (rami 18, bocchetta 10, plenum 15, ripresa e filtro 20, transiti 5), nel campo della FBA60A9 (fino a 150 Pa): regolazione automatica in messa in servizio.
6 | La velocità minima della UI (circa 750 m³/h) supera la portata di ogni camera: Z4 (S4a-S4b) è la zona di sfogo, con apertura minima tarata; le camere non in chiamata restano chiuse. Nessuna serranda di bypass.
7 | Linee frigorifere entro i 10 m di precarica senza carica aggiuntiva; oltre, 20 g/m di R32 (massimo 30 m, dislivello massimo 20 m).
8 | UE a parete sul fronte NE sotto il portico, a distanza dalla PdC idronica del riscaldamento e fuori dalla sua zona di rispetto; quadro elettrico presunto all'ingresso: posizioni da confermare in sopralluogo, prima della gara.
9 | Condensa con la pompa a bordo UI allo scarico del bagno, con sifone ispezionabile.
10 | Bocchette 400×200 a doppio filare (Aeff ≥ 0,055 m²), griglia di ripresa 1000×250 e griglie di transito sono del Committente (Z.4-Z.6): i plenum porta-bocchetta B.2 sono per bocchette 400×200.
11 | Due accessi: posa di macchine, canali e linee con le prove prima della chiusura del controsoffitto; messa in servizio e collaudo dopo controsoffitto e bocchette.